# Спецификация EI-RC и весогабариты

# Краткие технические характеристики моделей рекуператоров серии EI-RC

| Модель EI – RC – | 007Н | 015Н | 030Н | 040Н | 050Н | 060Н | 075Н | 100Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное значение | Номинальная мощность рекуператора, кВт | 5,5 | 11 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 |
|  | Номинальный входной ток по шине ПТ, А | 9 | 19 | 37 | 51 | 64 | 77 | 96 | 128 |
|  | Номинальный выходной переменный ток, А | 7,5 | 15 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 |
|  | Рекуперативный тормозной момент | 80% в продолжительном режиме (ПВ = 100%), 100% в течение 1 мин. (ПВ = 25%) |
| Требования к электрической сети | Номинальное напряжение (частота) сети | Трехфазное 380…460 В (50 Гц) |
|  | Допустимые колебания напряжения сети | + 10%, - 15% (межфазные колебания напряжения не более 2%) |
|  | Прочие требования | Соответствие ГОСТ 13109-97 |
| Параметры управления | Коэффициент мощности входного тока | 0,9 или более |
|  | Перегрузка по мощности | 30 сек. при входном токе шины ПТ 150% от номинального |
| Входные сигналы | Функции управления | 4 клеммы управления: Ручной пуск Автоматический пуск Внешняя неисправность Сброс ошибки |
| Выходные сигналы | Релейный выход | Сигнал «Неисправность» ~250В, 1А; =30В, 1А |
|  | Выход с открытым коллектором | Сигналы «Готовность», «Работа» =48 В, 50 мА |
|  | Аналоговый выход | Сигнал «Входной ток» -10…+10 В, 2 мА |
| Защитные функции | Мгновенная перегрузка по току | Немедленное отключение при токе 200 % от номинального тока шины ПТ |
|  | Защита плавким предохранителем | Немедленное отключение при обрыве предохранителя |
|  | Перегрузка | Отключение через 30 сек. работы при 150% от номинального тока шины ПТ |
|  | Недостаточное напряжение постоянного тока на шине ПТ | Немедленное отключение при напряжении шины ПТ менее 380 В |
|  | Недостаточное напряжение переменного тока | Немедленное отключение при напряжении переменного тока менее 300 В |
|  | Перенапряжение | Немедленное отключение при напряжении шины ПТ более 812 В |
|  | Защита от колебаний частоты входного напряжения | Немедленная остановка при отклонении частоты входного напряжения более ±3 Гц от номинальной входной частоты |
|  | Перегрев радиатора-теплоотвода | Защищен термистором |
|  | Защита от обрыва фазы | Немедленное отключение при обрыве фазы |
|  | Световой индикатор "Заряд" | Индикация при напряжении шины более 50 В |
| Условия эксплуатации | Температура окружающей среды | -10°С…+ 45°С |
|  | Влажность | Относительная влажность не более 90% |
|  | Температура хранения | -20°С…+ 60°С |
|  | Окружающая среда | Внутри помещения, защищенного от коррозионных газов и пыли |
|  | Высотность | Не более 1000 м |
|  | Вибрация | до 9,81 м/c2 (1g) при частоте менее 20 Гц до 1,96 м/c2 (0,2g) при частоте от 20 до 50 Гц |
|  | Степень защиты оболочки | IP20 по ГОСТ 14254-96 |

Весогабариты EI-RC

Таблица габаритных размеров и весов для моделей рекуператоров серии EI-RC Модель EI-RC- Габаритные размеры, мм Масса, кг Ширина Высота Глубина 007Н 140 280 180 4 015Н 200 300 205 6 030Н 250 380 225 10,5 040Н 050Н 330 450 285 28 060Н 29 075Н 330 625 285 38 100Н 40